WWW.MENUILIFE.COM

Menu:iLife灯光控制模块的 RS485接口协议

Version 1.1

Menu:iLife

[在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。]

目录

RS485端口参数2

RS485协议格式 2

开关类端口控制协议 4

开关端口上电状态设置指令 4

开关端口互锁设置指令 6

开关端口执行指令 8

开关端口状态查询指令 10

调光类端口控制协议 12

调光端口上电状态设置指令 12

调光端口开启状态设置指令 14

调光端口执行指令 16

调光端口状态查询指令 18

- RS485端口参数

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

校验位：无校验

- RS485协议格式

指令类型：

- 设置指令

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 字节数由数据长度决定 | 1字节 |
| CA | 10 | 01-3F | 01-0F | 01-FF | 01-FF | xx xx …… | CA |

反馈信息格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0字节 | 1字节 |
| 设备ID | 11 | 01-3F | 01-0F | 01-FF | 00 |  | 校验 |

- 设备端口执行指令

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 4字节 | 1字节 |
| CA | 10 | 01-3F | 01-0F / FA | 00 | 04 | D1 D2 D3 D4 | CA |

反馈信息格式（十六进制）：

CA  91  FF  A7

- 设备端口查询指令

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0字节 | 1字节 |
| CA | 90 | 01-3F | 01-0F | 01-FF | 00 |  | CA |

反馈信息格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |
| 设备ID | 91 | 01-3F | 01-0F | 00 | 01 | D1 | 校验 |

帧尾校验机制：

由帧头第一个字节开始向后逐一进行异或，直至指令数据最后的一个字节，最终结果就是帧尾的校验值

- 开关类端口控制协议

- 开关端口上电状态设置指令

指令格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |
| CA | 10 | 01-3F | 01-0F | 40 | 01 | D1 | CA |

注：

- 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；

- 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；

- 设备端口：就是设备的输出开关端口；

- 指令数据：为指定端口的上电状态设置数据，共1个字节（D1），具体定义如下表：

| 上电状态设置指令 | D1 |
| --- | --- |
| 设置上电状态关闭 | 00 |
| 设置上电状态开启 | 01 |
| 设置上电状态为上次关闭时状态 | FF |

反馈信息格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0字节 | 1字节 |
| 设备ID | 11 | 01-3F | 01-0F | 40 | 00 |  | 校验 |

例子：

设备1端口1，设置上电状态关闭：                CA 10 01 01 40 01 00 CA

反馈:                                           01 11 01 01 40 00 50

设备1端口2，设置上电状态关闭：                CA 10 01 02 40 01 00 CA

反馈：                                          01 11 01 02 40 00 53

设备1端口3，设置上电状态关闭：                CA 10 01 03 40 01 00 CA

反馈：                                          01 11 01 03 40 00 52

设备1端口4，设置上电状态关闭：                CA 10 01 04 40 01 00 CA

反馈：                                          01 11 01 04 40 00 55

设备1端口5，设置上电状态关闭：                CA 10 01 05 40 01 00 CA

设备1端口6，设置上电状态关闭：                CA 10 01 06 40 01 00 CA

设备1端口7，设置上电状态关闭：                CA 10 01 07 40 01 00 CA

设备1端口8，设置上电状态关闭：                CA 10 01 08 40 01 00 CA

设备2端口1，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 01 40 01 FF CA

反馈：                                          02 11 02 01 40 00 50

设备2端口2，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 02 40 01 FF CA

反馈：                                          02 11 02 02 40 00 53

设备2端口3，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 03 40 01 FF CA

反馈：                                          02 11 02 03 40 00 52

设备2端口4，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 04 40 01 FF CA

反馈：                                          02 11 02 04 40 00 55

设备2端口5，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 05 40 01 FF CA

设备2端口6，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 06 40 01 FF CA

设备2端口7，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 07 40 01 FF CA

设备2端口8，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 08 40 01 FF CA

设备3端口1，设置上电状态开启：                CA 10 03 01 40 01 01 CA

反馈：                                          03 11 03 01 40 00 50

设备3端口2，设置上电状态开启：                CA 10 03 02 40 01 01 CA

反馈：                                          03 11 03 02 40 00 53

设备3端口3，设置上电状态开启：                CA 10 03 03 40 01 01 CA

反馈：                                          03 11 03 03 40 00 52

设备3端口4，设置上电状态开启：                CA 10 03 04 40 01 01 CA

反馈：                                          03 11 03 04 40 00 55

设备3端口5，设置上电状态开启：                CA 10 03 05 40 01 01 CA

设备3端口6，设置上电状态开启：                CA 10 03 06 40 01 01 CA

设备3端口7，设置上电状态开启：                CA 10 03 07 40 01 01 CA

设备3端口8，设置上电状态开启：                CA 10 03 08 40 01 01 CA

- 开关端口互锁设置指令

指令格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |
| CA | 10 | 01-3F | 01-0F | 60 | 01 | D1 | CA |

注：

- 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；

- 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；

- 设备端口：就是设备的输出开关端口；

- 指令数据：为指定端口的互锁设置数据，共1个字节（D1），具体定义如下表：

| 上电状态设置指令 | D1 |
| --- | --- |
| 设置双通道互锁，只对1、3、5、7、9、11、13、15端口设置有效 | 11 |
| 设置三通道互锁，只对1、5、9、13端口设置有效 | 21 |
| 设置四通道互锁，只对1、5、9、13端口设置有效 | 31 |
| 互锁解除指令，只对1、3、5、7、9、11、13、15端口设置有效 | 00 |

反馈信息格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0字节 | 1字节 |
| 设备ID | 11 | 01-3F | 01-0F | 60 | 00 |  | 校验 |

例子：

设备1端口1和2，设置为双互锁:             CA 10 01 01 60 01 11 CA

设备1端口3和4，设置为双互锁:             CA 10 01 03 60 01 11 CA

设备1端口5和6，设置为双互锁:             CA 10 01 05 60 01 11 CA

设备1端口7和8，设置为双互锁:             CA 10 01 07 60 01 11 CA

设备1端口9和10，设置为双互锁:            CA 10 01 09 60 01 11 CA

设备1端口11和12，设置为双互锁:           CA 10 01 0B 60 01 11 CA

设备1端口13和14，设置为双互锁:           CA 10 01 0D 60 01 11 CA

设备1端口15和16，设置为双互锁:           CA 10 01 0F 60 01 11 CA

设备1端口1和2，解互锁：                  CA 10 01 01 60 01 00 CA

设备1端口3和4，解互锁：                  CA 10 01 03 60 01 00 CA

设备1端口5和6，解互锁：                  CA 10 01 05 60 01 00 CA

设备1端口7和8，解互锁：                  CA 10 01 07 60 01 00 CA

设备1端口9和10，解互锁：                 CA 10 01 09 60 01 00 CA

设备1端口11和12，解互锁：                CA 10 01 0B 60 01 00 CA

设备1端口13和14，解互锁：                CA 10 01 0D 60 01 00 CA

设备1端口15和16，解互锁：                CA 10 01 0F 60 01 00 CA

设备1端口1、2、3，设置为三互锁:           CA 10 01 01 60 01 21 CA

设备1端口5、6、7，设置为三互锁:           CA 10 01 05 60 01 21 CA

设备1端口9、10、11，设置为三互锁:         CA 10 01 09 60 01 21 CA

设备1端口13、14、15，设置为三互锁:        CA 10 01 0D 60 01 21 CA

设备1端口1、2、3，解互锁：                CA 10 01 01 60 01 00 CA

设备1端口5、6、7，解互锁：                CA 10 01 01 60 01 00 CA

设备1端口9、10、11，解互锁：              CA 10 01 01 60 01 00 CA

设备1端口13、14、15，解互锁：             CA 10 01 01 60 01 00 CA

设备1端口1、2、3、4，设置为四互锁:        CA 10 01 01 60 01 31 CA

设备1端口5、6、7、8，设置为四互锁:        CA 10 01 01 60 05 31 CA

设备1端口9、10、11、12，设置为四互锁:     CA 10 01 01 60 09 31 CA

设备1端口13、14、15、16，设置为四互锁:    CA 10 01 01 60 0D 31 CA

设备1端口1、2、3、4，解互锁：             CA 10 01 01 60 01 00 CA

设备1端口5、6、7、8，解互锁：             CA 10 01 01 60 01 00 CA

设备1端口9、10、11、12，解互锁：          CA 10 01 01 60 01 00 CA

设备1端口13、14、15、16，解互锁：         CA 10 01 01 60 01 00 CA

- 开关端口执行指令

指令格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 4字节 | 1字节 |
| CA | 10 | 01-3F | 01-0F/FA | 00 | 04 | D1 D2 D3 D4 | CA |

注：

- 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；

- 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；

- 设备端口：就是设备的输出开关端口1-16(01-0F),当为250（FA）时，表示所有端口；

- 指令数据：

  - 当设备端口为1-16时，指令数据为指定端口的执行数据，共四个字节（D1-D4），具体定义如下表：

| 执行指令 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 | 01 | 00 | 00 | 01 |
| 关闭 | 02 | 00 | 00 | 01 |
| 开关 | 00 | 00 | 00 | 01 |

  - 当设备端口为250（FA）时，指令数据为1-16端口的执行数据，共四个字节（D1-D4），具体定义如下表：

| 指令数据 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 端口1-8 执行数据 | 端口8 0为关闭 1为开启 | 端口7 0为关闭 1为开启 | 端口6 0为关闭 1为开启 | 端口5 0为关闭 1为开启 | 端口4 0为关闭 1为开启 | 端口3 0为关闭 1为开启 | 端口2 0为关闭 1为开启 | 端口1 0为关闭 1为开启 |
| D2 端口9-16 执行数据 | 端口16 0为关闭 1为开启 | 端口15 0为关闭 1为开启 | 端口14 0为关闭 1为开启 | 端口13 0为关闭 1为开启 | 端口12 0为关闭 1为开启 | 端口11 0为关闭 1为开启 | 端口10 0为关闭 1为开启 | 端口9 0为关闭 1为开启 |
| D3 端口1-8 执行数据 失效标识 | 端口8 0为失效 1为执行 | 端口7 0为失效 1为执行 | 端口6 0为失效 1为执行 | 端口5 0为失效 1为执行 | 端口4 0为失效 1为执行 | 端口3 0为失效 1为执行 | 端口2 0为失效 1为执行 | 端口1 0为失效 1为执行 |
| D4 端口9-16 执行数据 失效标识 | 端口16 0为失效 1为执行 | 端口15 0为失效 1为执行 | 端口14 0为失效 1为执行 | 端口13 0为失效 1为执行 | 端口12 0为失效 1为执行 | 端口11 0为失效 1为执行 | 端口10 0为失效 1为执行 | 端口9 0为失效 1为执行 |

反馈信息格式（十六进制）：

CA  91  FF  A7

例子：

设备1的端口1开启:                         CA 10 01 01 00 04 01 00 00 01 CA

设备1的端口1关闭:                         CA 10 01 01 00 04 02 00 00 01 CA

设备1的端口1状态取反:                     CA 10 01 01 00 04 00 00 00 01 CA

设备1的端口2开启:                         CA 10 01 02 00 04 01 00 00 01 CA

设备1的端口2关闭:                         CA 10 01 02 00 04 02 00 00 01 CA

设备1的端口2状态取反:                     CA 10 01 02 00 04 00 00 00 01 CA

设备2的端口1开启:                         CA 10 02 01 00 04 01 00 00 01 CA

设备2的端口1关闭:                         CA 10 02 01 00 04 02 00 00 01 CA

设备2的端口1状态取反:                     CA 10 02 01 00 04 00 00 00 01 CA

设备2的端口2开启:                         CA 10 02 02 00 04 01 00 00 01 CA

设备2的端口2关闭:                         CA 10 02 02 00 04 02 00 00 01 CA

设备2的端口2状态取反:                     CA 10 02 02 00 04 00 00 00 01 CA

设备1的1-16端口开启:                      CA 10 01 FA 00 04 FF FF FF FF CA

设备1的1-16端口关闭:                      CA 10 01 FA 00 04 00 00 FF FF CA

设备1的1-4端口开启，其他端口不变:         CA 10 01 FA 00 04 0F 00 0F 00 CA

设备1的1-4端口关闭，其他端口不变:         CA 10 01 FA 00 04 00 00 0F 00 CA

设备1的奇数端口开启，奇数端口关闭:         CA 10 01 FA 00 04 55 55 FF FF CA

设备1的1-4端口开启，5-8端口关闭，其他端口不变:

CA 10 01 FA 00 04 0F 00 FF 00 CA

设备1的1、2、8端口开启，3、4端口关闭，其他端口不变:

CA 10 01 FA 00 04 83 00 8F 00 CA

- 开关端口状态查询指令

查询指令格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0字节 | 1字节 |
| CA | 90 | 01-3F | 01-0F / FA | 00 | 00 |  | CA |

反馈信息格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 4字节 | 1字节 |
| 设备ID | 91 | 01-3F | 01-0F / FA | 00 | 04 | D1 D2 D3 D4 | 校验 |

注：

- 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；

- 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；

- 设备端口：就是设备的输出开关端口1-16(01-0F)或所有端口250（FA）；

- 指令数据：

  - 当为设备端口为指定端口1-16(01-0F)时，其状态数据（D1 D2 D3 D4）具体定义如下表：

| 反馈数据 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 关闭 | 00 | 00 | 00 | 00 |

  - 为设备端口为指定端口1-16(01-0F)时，其状态数据（D1 D2 D3 D4）具体定义如下表：

| 状态数据 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 端口1-8 状态数据 | 端口8 0为关闭 1为开启 | 端口7 0为关闭 1为开启 | 端口6 0为关闭 1为开启 | 端口5 0为关闭 1为开启 | 端口4 0为关闭 1为开启 | 端口3 0为关闭 1为开启 | 端口2 0为关闭 1为开启 | 端口1 0为关闭 1为开启 |
| D2 端口9-16 状态数据 | 端口16 0为关闭 1为开启 | 端口15 0为关闭 1为开启 | 端口14 0为关闭 1为开启 | 端口13 0为关闭 1为开启 | 端口12 0为关闭 1为开启 | 端口11 0为关闭 1为开启 | 端口10 0为关闭 1为开启 | 端口9 0为关闭 1为开启 |
| D3 | 固定值00 |  |  |  |  |  |  |  |
| D4 | 固定值00 |  |  |  |  |  |  |  |

例子：

查询设备1的端口1状态：                   CA 90 01 01 00 00 CA

反馈信息，设备1的端口1状态为开启：       01 91 01 01 00 04 01 00 00 00 95

反馈信息，设备1的端口1状态为关闭：       01 91 01 01 00 04 00 00 00 00 94

查询设备1的端口2状态：                   CA 90 01 02 00 00 CA

反馈信息，设备1的端口2状态为开启：       01 91 01 02 00 04 01 00 00 00 96

反馈信息，设备1的端口2状态为关闭：       01 91 01 02 00 04 00 00 00 00 97

查询设备10的端口1状态：                  CA 90 0A 01 00 00 CA

反馈信息，设备10的端口1状态为开启：      0A 91 0A 01 00 04 01 00 00 00 95

反馈信息，设备10的端口1状态为关闭：      0A 91 0A 01 00 04 00 00 00 00 94

查询设备2的1-16端口状态：                CA 90 02 FA 00 00 CA

反馈信息，设备1的端口1-8状态为开启：

02 91 02 FA 00 04 FF 00 00 00 90

反馈信息，设备1的端口1-8状态为关闭：

02 91 02 FA 00 04 00 00 00 00 6F

反馈信息，设备1的端口1状态为开启，其他为关闭：

02 91 02 FA 00 04 01 00 00 00 6E

- 调光类端口控制协议

  - 调光端口上电状态设置指令

指令格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |
| CA | 10 | 01-3F | 01-04 | 40 | 01 | D1 | CA |

注：

- 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；

- 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；

- 设备端口：就是设备的输出调光端口；

- 指令数据：为指定端口的上电状态设置数据，共1个字节（D1），具体定义如下表：

| 上电状态设置指令 | D1 |
| --- | --- |
| 设置上电状态关闭 | 00 |
| 设置上电状态开启 | 01 |
| 设置上电状态为上次关闭时状态 | FF |

反馈信息格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0字节 | 1字节 |
| 设备ID | 11 | 01-3F | 01-04 | 60 | 00 |  | 校验 |

例子：

设备1端口1，设置上电状态关闭：                CA 10 01 01 40 01 00 CA

设备1端口2，设置上电状态关闭：                CA 10 01 02 40 01 00 CA

设备1端口3，设置上电状态关闭：                CA 10 01 03 40 01 00 CA

设备1端口4，设置上电状态关闭：                CA 10 01 04 40 01 00 CA

设备2端口1，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 01 40 01 FF CA

设备2端口2，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 02 40 01 FF CA

设备2端口3，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 03 40 01 FF CA

设备2端口4，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 04 40 01 FF CA

设备3端口1，设置上电状态开启：                CA 10 03 01 40 01 01 CA

设备3端口2，设置上电状态开启：                CA 10 03 02 40 01 01 CA

设备3端口3，设置上电状态开启：                CA 10 03 03 40 01 01 CA

设备3端口4，设置上电状态开启：                CA 10 03 04 40 01 01 CA

  - 调光端口开启状态设置指令

指令格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |
| CA | 10 | 01-3F | 01-04 | 60 | 01 | D1 | CA |

注：

- 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；

- 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；

- 设备端口：就是设备的输出调光端口；

- 指令数据：为指定端口在开启时的状态设置数据，共1个字节（D1），具体定义如下表：

| 上电状态设置指令 | D1 |
| --- | --- |
| 调光端口开启时的亮度值1%-100% | 01-64 |
| 调光端口开启时的亮度值为上次关闭时状态 | 00 |

反馈信息格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0字节 | 1字节 |
| 设备ID | 11 | 01-3F | 01-04 | 60 | 00 |  | 校验 |

例子：

设备1端口1，设置开启状态为亮度100%：           CA 10 01 01 60 01 64 CA

反馈：                                           01 11 01 01 60 00 70

设备1端口2，设置开启状态为亮度50%：            CA 10 01 02 60 01 32 CA

反馈：                                           01 11 01 02 60 00 73

设备1端口3，设置开启状态为亮度10%：            CA 10 01 03 60 01 0A CA

反馈：                                           01 11 01 03 60 00 72

设备1端口4，设置开启状态为上次关闭时状态：     CA 10 01 04 60 01 00 CA

反馈：                                           01 11 01 04 60 00 75

设备2端口1，设置开启状态为亮度100%：           CA 10 02 01 60 01 64 CA

反馈：                                           02 11 02 01 60 00 70

设备2端口2，设置开启状态为亮度50%：            CA 10 02 02 60 01 32 CA

反馈：                                           02 11 02 02 60 00 73

设备2端口3，设置开启状态为亮度10%：            CA 10 02 03 60 01 0A CA

反馈：                                           02 11 02 03 60 00 72

设备2端口4，设置开启状态为上次关闭时状态：     CA 10 02 04 60 01 00 CA

反馈：                                           02 11 02 04 60 00 75

  - 调光端口执行指令

指令格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 4字节 | 1字节 |
| CA | 10 | 01-3F | 01-0F/FA | 00 | 04 | D1 D2 D3 D4 | CA |

注：

- 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；

- 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；

3、 设备端口：就是设备的输出开关端口1-16(01-0F),当为250（FA）时，表示所有端口；

4、指令数据：

  - 当设备端口为1-16时，指令数据为指定端口的执行数据，共四个字节（D1-D4），具体定义如下表：

| 执行指令 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对亮度调节 | 目标亮度值 0-100（百分比） | 渐变时间 0-245（秒） | 00 | 16 |
| 相对亮度加 | 增加亮度值 1-100（百分比） | 同上 | 00 | 19 |
| 相对亮度减 | 减去亮度值 1-100（百分比） | 同上 | 00 | 20 |
| 开启 | 01 | 同上 | 00 | 01 |
| 关闭 | 02 | 同上 | 00 | 01 |
| 开关 | 00 | 同上 | 00 | 01 |

  - 当设备端口为250（FA）时，指令数据为1-16端口的执行数据，共四个字节（D1-D4），具体定义如下表：

| 指令数据 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 端口1-8 执行数据 | 端口8 0为关闭 1为开启 | 端口7 0为关闭 1为开启 | 端口6 0为关闭 1为开启 | 端口5 0为关闭 1为开启 | 端口4 0为关闭 1为开启 | 端口3 0为关闭 1为开启 | 端口2 0为关闭 1为开启 | 端口1 0为关闭 1为开启 |
| D2 端口9-16 执行数据 | 端口16 0为关闭 1为开启 | 端口15 0为关闭 1为开启 | 端口14 0为关闭 1为开启 | 端口13 0为关闭 1为开启 | 端口12 0为关闭 1为开启 | 端口11 0为关闭 1为开启 | 端口10 0为关闭 1为开启 | 端口9 0为关闭 1为开启 |
| D3 端口1-8 执行数据 失效标识 | 端口8 0为失效 1为执行 | 端口7 0为失效 1为执行 | 端口6 0为失效 1为执行 | 端口5 0为失效 1为执行 | 端口4 0为失效 1为执行 | 端口3 0为失效 1为执行 | 端口2 0为失效 1为执行 | 端口1 0为失效 1为执行 |
| D4 端口9-16 执行数据 失效标识 | 端口16 0为失效 1为执行 | 端口15 0为失效 1为执行 | 端口14 0为失效 1为执行 | 端口13 0为失效 1为执行 | 端口12 0为失效 1为执行 | 端口11 0为失效 1为执行 | 端口10 0为失效 1为执行 | 端口9 0为失效 1为执行 |

反馈信息格式（十六进制）：

CA  91  FF  A7

例子：

设备1的端口1在1秒内开启:                 CA 10 01 01 00 04 01 01 00 01 CA

设备1的端口1立即关闭:                     CA 10 01 01 00 04 02 00 00 01 CA

设备1的端口1状态2秒内取反:               CA 10 01 01 00 04 00 02 00 01 CA

设备1的端口2在4秒内达到亮度50%:         CA 10 01 02 00 04 32 04 00 10 CA

设备1的端口3立即达到亮度100%:            CA 10 01 02 00 04 64 00 00 10 CA

设备1的端口4在1秒内达到亮度0%:          CA 10 01 02 00 04 00 01 00 10 CA

设备2的端口1在1秒内增加亮度10%:         CA 10 02 01 00 04 0A 01 00 13 CA

设备2的端口1在立即增加亮度20%:           CA 10 02 01 00 04 14 00 00 13 CA

设备2的端口2在1秒内减少亮度10%:         CA 10 02 02 00 04 0A 01 00 14 CA

设备2的端口2在立即减少亮度20%:           CA 10 02 02 00 04 14 00 00 1 CA

2的端口2状态取反:                     CA 10 02 02 00 04 00 00 00 01 CA

设备1的1-16端口开启:                      CA 10 01 FA 00 04 FF FF FF FF CA

设备1的1-16端口关闭:                      CA 10 01 FA 00 04 00 00 FF FF CA

设备1的1-4端口开启，其他端口不变:         CA 10 01 FA 00 04 0F 00 0F 00 CA

设备1的1-4端口关闭，其他端口不变:         CA 10 01 FA 00 04 00 00 0F 00 CA

设备1的奇数端口开启，奇数端口关闭:         CA 10 01 FA 00 04 55 55 FF FF CA

四、调光端口状态查询指令

查询指令格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0字节 | 1字节 |
| CA | 90 | 01-3F | 01-0F / FA | 00 | 00 |  | CA |

反馈信息格式（十六进制）：

| 帧头 |  | 设备ID | 设备端口 | 指令号 | 数据长度 | 指令数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 4字节 | 1字节 |
| 设备ID | 91 | 01-3F | 01-0F / FA | 00 | 01 | D1 D2 D3 D4 | 校验 |

注：

- 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；

- 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；

- 设备端口：就是设备的输出开关端口1-16(01-0F)或所有端口250（FA）；

- 指令数据：

  - 当为设备端口为指定端口1-16(01-0F)时，其状态数据（D1 D2 D3 D4）具体定义如下表：

| 反馈数据 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮度1%-100% | 01-100 | 00 | 00 | 16 |
| 关闭 | 00 | 00 | 00 | 16 |

  - 为设备端口为指定端口1-16(01-0F)时，其状态数据（D1 D2 D3 D4）具体定义如下表：

| 状态数据 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 端口1-8 状态数据 | 端口8 0为关闭 1为开启 | 端口7 0为关闭 1为开启 | 端口6 0为关闭 1为开启 | 端口5 0为关闭 1为开启 | 端口4 0为关闭 1为开启 | 端口3 0为关闭 1为开启 | 端口2 0为关闭 1为开启 | 端口1 0为关闭 1为开启 |
| D2 端口9-16 状态数据 | 端口16 0为关闭 1为开启 | 端口15 0为关闭 1为开启 | 端口14 0为关闭 1为开启 | 端口13 0为关闭 1为开启 | 端口12 0为关闭 1为开启 | 端口11 0为关闭 1为开启 | 端口10 0为关闭 1为开启 | 端口9 0为关闭 1为开启 |
| D3 | 固定值00 |  |  |  |  |  |  |  |
| D4 | 固定值00 |  |  |  |  |  |  |  |

例子：

查询设备1的端口1状态：                   CA 90 01 01 00 00 CA

反馈信息，设备1的端口1状态为亮度50%：   01 91 01 01 00 01 32 00 00 10 B3

反馈信息，设备1的端口1状态为关闭：       01 91 01 01 00 01 00 00 00 10 81

查询设备2的端口2状态：                   CA 90 01 02 00 00 CA

反馈信息，设备2的端口2状态为亮度100%：  02 91 02 02 00 01 64 00 00 10 E6

反馈信息，设备2的端口2状态为亮度10%：   02 91 02 02 00 01 0A 00 00 10 88

查询设备1的1-16端口状态：               CA 90 01 FA 00 00 CA

反馈信息，设备1的端口1-4状态为开启：

01 91 01 FA 00 01 0F 00 00 00 65

反馈信息，设备1的端口1-4状态为关闭：

01 91 01 FA 00 01 00 00 00 00 6A

反馈信息，设备1的端口1状态为开启，其他为关闭：

01 91 01 FA 00 01 01 00 00 00 6B